## Munka1
ELEKTROMOS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
1094 Budapest, IX. ker. Viola u. 27-29., Hrsz.: 37424
73 LAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
Készült: 2016. 06. 22.
| A) rész: | KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK
ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK
[7 empty] | egys. ár | anyag | díj:
1. Elosztó berendezések és
kiegészítő elemeik
A berendezések komplett készreszerelve,
helyszínre szállítva, felállítva,
bekötve, üzembehelyezve, feliratozva, mérési jegyzőkönyvvel ellátva
ajánlandók!
1.1 |  | Épület főelosztó az elektr. kapcsoló helyiségben
|  | Ge-1, Ge-2 sz. terv szerint, HENSEL | 1 | klt | A:
|  | szekrényekből összeállítva |  |  | D:
Közösségi célú és kiemelt fogyasztók fogyasztásmérőkkel
1.2 |  | Épület közösségi elosztó a | 1 | db | A:
|  | Ge-4 sz. terv szerint |  |  | D:
1.3 |  | Épület kiemelt fogyasztók elosztó a | 1 | db | A:
|  | Ge-5 sz. terv szerint 1db TŰZTABLÓVAL |  |  | D:
1.4 |  | Épület kazánházi elosztó a | 1 | db | A:
|  | Ge-6 sz. terv szerint |  |  | D:
1.5 |  | Hőszivattyúk csatlakozó szekrény | 2 | db | A:
|  | Ge-7 sz. terv szerint |  |  | D:
1.6 |  | Informatikai/TV hálózat rendező dobozok
elhelyezése Ge-10 sz. terv szerint
|  | Szolgáltatóval történő egyeztetés alapján | 11 | db | A:
D:
1.7 |  | Figyelmeztető és tiltó felirati táblák | 30 | db | A:
|  | műanyagból |  |  | D:
1.8 |  | 2 kg-os, környezetkímélő, gázzal oltó | 7 | db | A:
|  | tűzoltókészülék |  |  | D:
Csoportos fogyasztásmérő szekrények
elhelyezése falfülkében falra rögzítve
bekötésekkel, kipróbálással,
átadási dokumentációval, műbizonylattal.
1x32A, fogyasztásmérő szekrényekkel, sínszekrénnyel
HENSEL Basic Tipizált fogyasztásmérő szekrények
ELMŰ Típusazonosító: H-N3(b)-B-K/K
GE-1 fővezeték terev szerint
1.9 |  | csoportos mérőhely 3 mérővel | 3 | klt | A:
D:
1.10 |  | csoportos mérőhely 5 mérővel | 1 | klt | A:
D:
1.11 |  | csoportos mérőhely 6 mérővel | 2 | db | A:
D:
1.12 |  | csoportos mérőhely 7 mérővel | 2 | db | A:
D:
1.13 |  | csoportos mérőhely 11 mérővel | 3 | db | A:
D:
ELMŰ kábelfogadó telepítése telekhatáron
ELMŰ betáp részére GE-1 Fővezeték terv szerint
Közvillszer földbe telepített szekrény
1.14 |  | Világításkapcsoló jelenlétérzékelő, mozgásérzékelő
Garázsvilágítás és szinti közlekedők világítás vezérlésére
|  | Ajánlott típus: GIRA | 42 | db | A:
D:
1.15 |  | ELMŰ Fővezeték terv készítése és engedélyeztetése | 1 | klt
D:
2. Világítótestek
A világítótesteket fényforrásokkal együtt kell szállítani, kompletten,
elhelyezve, beüzemelve
A földszint és az amalatek világítótestjeit a Belsőépítész
terv alapján kell kiválasztani !!! A költségvetésben ezért ezeknek
a lámpáknak csak a szerelési költségét kell árazni !!
2.1 |  | LED lámpatest, folyosó és lépcsőház világítás részére
beltérben IP-40, kültérben és nedeves helyiségben IP54 védettséggel!!!
|  | Kerek, fehér, mennyezeti, E27. | 73 | db | A:
D:
2.2 |  | LED szalag világítás beépítése folyosó álmennyezetbe,
álm. felett trafó elhelyezésével,9m szalag+trafó
|  | OPCIÓ földszinti galériához | 1 | klt | A:
D:
2.3 |  | Hybryd Kvadra autest mennyezetre szerelt biztonsági világítási lámpatest vagy azzal műszakilag egyenértékű
|  | 3W, LED | 70 | db | A:
D:
2.4 |  | "CO-veszély" vagy "CO-veszély! Belépni TILOS" feliratú
veszély jelző lámpatest
|  | PROMATT PAN1 | 6 | db | A:
D:
2.5 |  | Garázs világítás
|  | HUNILUX IP65, 2x58W | 1 | db | A:
D:
2.6 |  | Garázs világítás
|  | HUNILUX IP65, 1x58W | 48 | db | A:
D:
2.7 |  | 8W-os, egy vagy kétoldalas kijáratmutató, függeszetve
|  | tartalékvilágító modullal, IP-42 | 44 | db | A:
D:
2.8 |  | Tárolók világítás: Kerek műa hajólámpa
|  | 28W halogén izzó, vagy 1xPL-L18W, vagy LED, IP54 | 16 | db | A:
D:
2.9 |  | Térvilágítás belső udvarban, 1m, vandálbiztos
|  | Hunilux MLX LK-4001-3M (OPCIÓ) | 2 | db | A:
D:
2.10 |  | Homlokzat világítás, mennyezeti lámpa, IP54
|  | Hunilux MLX BL2805WH OPCIÓ) | 3 | db | A:
D:
2.11 |  | Kompaktfénycsöves lámpatest lakások erkély világítás | 83 | db | A:
|  | előtéttel, kompenzált, IP-54 (55db mennyezeti, 28db fali) |  |  | D:
3. Vezetékek, kábelek
A vezetékek ára szereléssel, kötésekkel,
szigetelés-méréssel együtt értendő!
H07V-U rézerű, műa. szigetelésű
vezeték védőcsőbe húzva, klf. színekben,
3.1 |  | 1,5 mm2 | 2000 | fm | A:
D:
3.2 |  | 2,5 mm2 | 400 | fm | A:
D:
3.3 |  | 6,0 mm2 | 50 | fm | A:
D:
3.4 |  | Mkh 6,0 mm2, zöld/sárga | 320 | fm | A:
D:
3.5 |  | Mkh 10,0 mm2, zöld/sárga | 10 | fm | A:
D:
3.6 |  | Mkh 95,0 mm2, zöld/sárga | 30 | fm | A:
D:
3.7 |  | NYM-J 1 kV-os Cu kábel, tartóra szerelve
|  | 3 x 1,5 mm2 | 6200 | fm | A:
D:
3.8 |  | 4 x 1,5 mm2 | 720 | fm | A:
D:
3.9 |  | 5 x 1,5 mm2 | 235 | fm | A:
D:
3.10 |  | 3 x 2,5 mm2 | 335 | fm | A:
D:
3.11 |  | 5 x 2,5 mm2 | 290 | fm | A:
D:
3.12 |  | 7 x 2,5 mm2 | 90 | fm | A:
D:
3.13 |  | 5 x 4 mm2 | 48 | fm | A:
D:
3.14 |  | 5 x 6 mm2 | 155 | fm | A:
D:
3.15 |  | 5 x 10 mm2 | 8 | fm | A:
D:
3.16 |  | 5 x 35 mm2 Hőszivattyúk betáp lábel | 135 | fm | A:
D:
3.17 |  | NYY-J 4x2,5 mm2 kertvilágítás kábel földárokba (OPCIÓ) | 20 | fm | A:
D:
E-90 jelű (60 perc, 450 Cfok) tűzálló
Cu-kábel, funkció megtartó tartóra szerelve
3.18 |  | 2 x 1,5 mm2 | 930 | fm | A:
D:
3.19 |  | 10 x 1,5 mm2 zsalumotorok | 850 | fm | A:
D:
3.20 |  | 5x2,5 mm2 FEV1 füstventilátor | 85 | fm | A:
D:
3.21 |  | 5x25 mm2 FEV2 füstventilátor | 81 | fm | A:
D:
3.22 |  | 5x25mm2 FEV3 füstventilátor | 53 | fm | A:
D:
3.25 |  | 5x2,5 mm2 FEV4 füstventilátor | 72 | fm | A:
D:
3.26 |  | 5x4,0 mm2 LT1 lépcsőház túlnyomás ventilátor | 77 | fm | A:
D:
3.27 |  | 5x1,5 mm2 FBV1 befúvó ventilátor | 74 | fm | A:
D:
3.28 |  | 5x1,5 mm2 FBV2 befúvó ventilátor | 79 | fm | A:
D:
3.29 |  | 5x1,5 mm2 FBV3 befúvó ventilátor | 95 | fm | A:
D:
3.30 |  | 3 x 2,5 mm2 | 120 | fm | A:
D:
3.31 |  | 5x6,0 mm2 Lift betáp | 110 | fm | A:
D:
3.32 |  | 5x10 mm2 TSZ1 Tüzivíz nyomásfokozó betáp | 40 | fm | A:
D:
3.32 |  | 5x16 mm2 Kiem.fogy. Elosztó betáp | 16 | fm | A:
D:
3.33 |  | 24x1,5 mm2 vezérlőkábel | 60 | fm | A:
D:
3.34 |  | Betáp kábel E-90 4x185/95 | 50 | fm | A:
D:
Lakások méretlen felszálló kábelei:
NYY-J 1 kV jelű rézerű kábel, tartóra
szerelve
3.35 |  | 5 x 10 mm2 lakás mért betáp vezeték | 1080 | fm | A:
D:
3.36 |  | 5 x 35 mm2 | 140 | fm | A:
D:
3.37 |  | 5 x50 mm2 | 65 | fm | A:
D:
Hűtés-fűtés vezérlés kábelezése:
3.38 |  | LiYCY 2x1,0 páraérzékelő vezeték | 700 | fm | A:
D:
3.39 |  | LiYCY 3x1,0 szelepvezérlő vezeték | 700 | fm | A:
D:
3.40 |  | LiYCY 4x1,0 termosztát vezeték | 900 | fm | A:
D:
3.41 |  | LiYCY 5x1,0 HVAC controls - relépanel összekötő vezeték | 200 | fm | A:
D:
3.42 |  | YSLY 2x1,5 hűtés-fűtés átkapcsolás vezeték | 600 | fm | A:
D:
3.43 |  | YSLY 2x2,5 24V AC működtető feszültség vezeték | 420 | fm | A:
D:
3.44 |  | NYM-J 3x1,5 | 160 | fm | A:
|  | 24V AC működtető feszültség trafók 230V-osvezeték |  |  | D:
4. Védőcsövek és kábeltálcák
A védőcsövek ára a szükséges hajlításokkal,
süllyesztett kötődobozokkal, az egyéb vezetéktartók
csatlakozó-, kanyar-, elágazó stb. idomokkal,
felerősítő szerkezetekkel együtt értendő, komplett
készreszerelve
OBO-Bettermann gytm. szürke műa.
védőcső falba süllyesztve,
Mű-III vékonyfalú védőcső
4.1 |  | 16 mm | 250 | fm | A:
D:
4.2 |  | 23 mm | 60 | fm | A:
D:
4.3 |  | 36 mm | 10 | fm | A:
D:
Mint az előző, de falon kívül, tartószerkezettel alkalmazva
Mű-II vastagított falú védőcső
4.4 |  | 20 mm | 1440 | fm | A:
D:
4.5 |  | 25 mm | 1220 | fm | A:
D:
4.6 |  | 36 mm | 355 | fm | A:
D:
Hajlékony műanyag védőcső vasbeton szerkezetbe
zsaluzáskor elhelyezve vagy aljzatbetonba fektetve
4.7 |  | FXPM 25 folyosó, lépcsőház világítás, stb. | 350 | fm | A:
D:
4.8 |  | FXPM 32 lakás mért vezetékhez | 20 | fm | A:
D:
4.9 |  | FXPM 50 | 3 | fm | A:
D:
KAISER műa. doboz vasbeton szerkezetbe
zsaluzáskor elhelyezve
4.10 |  | D60/H55 mm, 1248-50 tip. | 32 | db | A:
D:
4.11 |  | 128 x 128 /75 mm, 1295-01 tip. | 4 | db | A:
D:
4.12 |  | DLP 75 x 20 mm fehér műa. vezetékcsatorna,
|  | fedéllel, KONTAVILL gytm. | 10 | fm | A:
D:
4.13 |  | OBO-Bettermann kábeltálca, tűzihorganyzott,
tartó és rögzítő elemekkel
|  | 100 x 60 mm keresztmetszetű | 42 | fm | A:
D:
4.14 |  | 200 x 60 mm keresztmetszetű | 630 | fm | A:
D:
4.15 |  | 100 x 60 mm keresztmetszetű, fedéllel | 30 | fm | A:
D:
4.16 |  | 500 x 60 mm keresztmetszetű | 5 | fm | A:
D:
5. Szerelvények, csatlakozások
A szerelvények ára komplett, bekötéssel,
üzembehelyezéssel, és az ehhez szük
séges tartozékokkal együtt értendő!
Kapcsolók és dugaszolóaljzatok
süllyesztve, egyes ill. többes keretekkel
együtt fehér LEGRAND
5.1 |  | Lépcsőházvilágítási |  |  |  |  | 0.56
|  | nyomó I.s 10A jelzőfénnyel | 10 | db | A:
D:
5.2 |  | kapcsoló, II.s 10A | 1 | db | A:
D:
5.3 |  | Falonkívüli kapcsolók és dugaljak,
csapófedéllel, PRODAX HYDRA tip.
|  | nyomógomb, I.s., 10A | 2 | db | A:
D:
5.4 |  | kapcsoló, II.s., 10A | 22 | db | A:
D:
5.5 |  | dugalj, II.s. + f | 4 | db | A:
D:
5.6 |  | Ipari III.s. kapcsolók, IP-54
|  | KKM0 6002 | 10 | db | A:
D:
5.7 |  | Ipari III.s. kapcsolók, IP-54 | 2 | db | A:
|  | KKM1-32 6002 |  |  | D:
5.8 |  | Ipari III.s. kapcsolók, IP-54 | 1 | db | A:
|  | KKM2-40 6002 |  |  | D:
5.9 |  | Gépészeti berendezések
szell. ventilátorok, szivattyúk, tiltókapcsolók, stb
|  | bekötése, beüzemelve | 30 | db | A:
D:
5.10 |  | Hő-és füstelvezetéshez motorok, zsaluk bekötése
|  |  | 38 | db | A:
D:
5.11 |  | Lakások hűtés-fűtés vezérléséhez 230V/24V AC/400VA
|  | vezérlő transzformátorok GE-10 terven jelölt szinteken | 7 | db | A:
|  | burkolattal ellátva, kompletten |  |  | D:
5.12 |  | Csőfűtések víz, tüzivíz, szennyvíz és csapadékvíz lefolyó csövekhez,
2db hőmérséklet érzékelővel vezérelve , fűtőkábelekkel, fektetéssel, beüzemeléssel
DEVI DTIP-18 2db: 7m,134W
|  | (OPCIÓ) | 1 | klt | A:
D:
6. Beléptetés
6.1 |  | Ipari garázskapu | 1 | klt | A:
|  | telepítve, vezérléssel, kompletten |  |  | D:
6.2 |  | Infra távirányítók | 80 | db | A:
|  | garázskapu vezérlésére |  |  | D:
6.3 |  | Gépkocsi kapunyitó motor bekötése
|  |  | 1 | db | A:
D:
7. Hő- és füstelvezető rendszer
A rendszer elemeit a beépítéshez szükséges
valamennyi tartozékkal, engedélyezett kiviteli
tervvel, komplett felszerelve, üzembehelyezve,
megvalósulási terv készítéssel,
kell átadni.
7.1 |  | Tűztabló GE-5 terv szerinti kiialakításban,
|  | bekötve, beüzemelve | 1 | klt | A:
D:
Megjegyzés: Hő- és füstelvezetés működtető E-90 tűzálló kábelek kiírása a 3. pontban található !!
8. CO-jelző rendszer
8.1 |  | CO jelzőrendszer vezérlő központtal | 1 | klt | A:
|  | Gas-raptor kp. +10db Eco-co-2 érzékelő |  |  | D:
8.2 |  | Hurokvezeték JB-Y(St)Y
|  | 2x0,5 mm2 árnyékolt vezeték | 410 | fm | A:
D:
8.3 |  | Műanyag védőcső falon kívül
|  | 20-IEC | 150 | fm | A:
D:
9. Kaputelefon rendszer
Kapuetelefon rendszer kiépítése
GE-9 sz. terv szerint
72 audio lakáskészülékkel
1db audio kapukészülékkel
tápegységgel, 3db 30 tagos névtáblával, elektromos zárral,
1db zárnyitó nyomógobbal, kompletten, épület bejárathoz
|  | Szolgáltatóval történt egyeztetés alaplán | 1 | klt | A:
D:
9.1 |  | Biztonsági trafó, 230/15 V AC | 1 | db | A:
D:
9.2 |  | Mágneszár bejárati ajtóra, 12 V DC
|  | EF-EF gytm. | 1 | db | A:
D:
9.3 |  | Árnyékolt kábel védőcsőbe húzva
|  |  | 220 | fm | A:
9.4 |  |  |  |  | D:
9.5 |  | Müdn-80 behúzó doboz | 92 | db | A:
D:
Gerincvezeték részére védőcsövezés
9.6 |  | UNI 36 védőcső falon kívül | 15 | fm | A:
D:
10. TV-antenna rendszer
A rendszer kiépítését Szolgáltató
végzi, a költségvetés csak a védőcsövezést
tartalmazza.
A rendszer lakásokon belüli
elemeit ld. a költségvetés B részében.
10.1 |  | Gerincvezeték részére védőcsövezés
|  | UNI 36 védőcső falon kívül | 120 | fm | A:
D:
11. Infomatikai rendszer (ethernet hálózat)
A rendszer kiépítését Szolgáltató
végzi, a költségvetés csak a védőcsövezést
tartalmazza.
A rendszer lakásokon belüli
elemeit ld. a költségvetés B részében.
11.1 |  | FXP 40 lépésálló gégecső aljzatba fektetve | 30 | fm | A:
|  | gyengeáramú rendszerekhez folyosón |  |  | D:
11.2 |  | OBO 150 behúzó doboz folyosón | 80 | db | A:
D:
11.3 |  | Gerincvezeték részére védőcsövezés
|  | UNI 36 védőcső falon kívül | 120 | fm | A:
D:
11.4 |  | Felvonókhoz GSM átjelző telepítése | 2 | db | A:
D:
12. Villámvédelem, földelés
Levezető vezeték Rd10 10mm átm. tűzihor-
ganyzott köracélból, vb. pillérbe vagy falba fektetve
|  |  | 275 | fm | A:
D:
12.1 |  | Vizsgáló- (mérő-) csatlakozó a
pince szinten, vb. falra szerelve
|  |  | 11 | db | A:
D:
12.2 |  | Betonalap-földelő elhelyezése a garázs-
szint alapozásakor a szigetelés alá,
10 mm átm. tűzihorganyzott köracélból
|  | hegesztett kötésekkel | 310 | fm | A:
D:
12.3 |  | Flexibilis áthidalások készítése az
épület dilatációs hézagainál, a padozat
fölött, 95 mm2 horg. acélsodronnyal,
|  | csavaros kötésekkel | 4 | db | A:
D:
12.4 |  | Felfogórúd és felfogókeret szerelése | 3 | klt | A:
D:
12.5 |  | Felfogó vezeték elhelyezése fém tetőn
|  | fém tetőre rögzítve | 242 | fm | A:
D:
12.6 |  | Felfogó vezeték elhelyezése fém tetőn
|  | Betongúlákra rögzítve | 38 | fm | A:
D:
12.7 |  | A tető fém részek: attika bádogfedés és korlátok
|  | bekötése 70 mm2horg. acélsodronnyal | 26 | db | A:
D:
12.8 |  | Flexibilis áthidalások készítése az
épület dilatációs hézagainál, a padozat
fölött, 95 mm2 horg. acélsodronnyal,
|  | csavaros kötésekkel | 2 | db | A:
D:
12.9 |  | Villámvédelmi mérési jegyzőkönyv
|  | készítése | 1 | db | D:
13. Kiegészítő tételek
13.1 |  | ELMŰ költségtérítés fogyasztásmérő helyek
|  | létesítéséhez |  |  | D:
13.2 |  | Horonyvakolás villanyszerelési munkák
|  | után átlag 8cm szélességben | 40 | fm | A:
D:
13.3 |  | Födémáttörés vagy födémátfúrás utólagos felmérés alapján | 30 | db | A:
|  | Födémáttörés helyreállításával vb. Födémben, előirányzat |  |  | D:
13.4 |  | Érintésvédelmi mérések, jegyzőkönyvek
|  | készítése | 1 | db | D:
13.5 |  | Szigetelési ellenállás mérése, jegyző-
|  | könyv készítése |  |  | D:
13.6 |  | Földelési szétterjedési ellenállás mérése,
|  | jegyzőkönyv készítése |  |  | D:
13.7 |  | A kapcsolóberendezések gyártási
|  | terveinek elkészítése |  |  | D:
13.8 |  | Komplett átadási (megvalósulási)
|  | tervdokumentáció készítése |  |  | D:
13.9 |  | Kezelési-karbantartási utasítás
|  | készítése |  |  | D:
13.10 |  | Műszaki átadás-átvételi eljárás
|  | lefolytatása |  |  | D:
13.11 |  | Műszaki felügyelet és szerelőszemélyzet
biztosítása az átadás-átvétel megkezdésétől
|  | az üzembehelyezésig |  |  | D:
13.12
|  | Földkábelek részére kábelárok | 20 | m | A:
|  | készítése kompletten |  |  | D:
13.13
A födémátvezetések tűzgátló kiöntése
|  | tűzszakasz határokon, emeletek között | 8 | klt | A:
13.14 |  | A vezeték áttörések kiöntése termikus határokon
|  | utólagos felmérés alapján, előirányzat | 1 | klt | A:
D:
13.15 |  | Felvonulási munkák elektromos költségei
|  | ideiglenes mérő létesítése | 1 | klt | A:
|  | Kalocsa szekrények |  |  | D:
14. Tűzjelző
A rendszer elemeit a beépítéshez szükséges
valamennyi tartozékkal, komplett felszerelve, üzembehelyezve kell átadni.
létesítési terv készítéssel, engedélyeztetéssel, használatba vételi eljárás lefolytatásával,
űzembe helyező mérnök közreműködésével, megvalósulási terv készítéssel.
14.1 |  | Intelligens, címezhető tűzjelző központ,
két-hurkos kivitelben (max.192 db) érzékelőhöz,
akkuval, töltővel, kijelzővel,
távjelzésre alkalmas kivitel, vezérlő funkciókkal,
|  | moduláris felépítésű, kompletten | 1 | klt. | A:
|  | 1db központ, Mohanet átjelzővel |  |  | D:
14.2 |  | Optikai füstérzékelő, címezhető, aljzattaj | 18 | db | A:
D:
14.3 |  | Hő- és hősebesség érzékelő, címezhető, aljzattal | 25 | db | A:
D:
14.4 |  | Másodkijelző | 2 | db | A:
D:
14.5 |  | Beltéri hangjelző | 35 | db | A:
D:
14.6 |  | Kézi jelzésadó, címezhető | 27 | db | A:
D:
14.7 |  | I/O modul | 14 | db | A:
D:
14.8 |  | Kültéri hang-fényjelző
|  | TRIÓDA PS 128F | 1 | db | A:
D:
14.9 |  | Akkumulátor központhoz
|  | 17Ah 12V | 2 | db | A:
D:
14.10 |  | Hurokvezeték JB-Y(St)Y
|  | 2 x 2 x 0,8 mm | 2980 | fm | A:
D:
14.11 |  | Műanyag védőcső falon kívül
|  | Mű-II 20mm | 1150 | fm | A:
D:
Tűztabló GE-5 terv szerinti kiialakításban, bekötve, beüzemelve (lásd 1.3 tételt!!)
Megjegyzés: Hő- és füstelvezetés működtető E-90 tűzálló kábelek kiírása a 3. pontban található !!
15. Fűtés-hűtés vezérlés kiépítése
15.1 |  | Műanyag védőcső falon kívül
|  | Lépcsőházban, kazánházban Mű-II 20mm | 180 | fm | A:
D:
15.2 |  | Műanyag védőcső süllyesztve, horonyvéséssel
|  | lakásokban, Mű-III 13,5mm, 85x8m | 280 | fm | A:
D:
15.3 |  | Kazánházban érzékelő bekötéshez:
|  | MT-2x1,5 | 50 | fm | A:
D:
15.4 |  | Kazánházban szivattyú bekötéshez:
|  | MT-3x1,5 | 110 | fm | A:
D:
15.5 |  | Kazánházban szelepek bekötéshez:
|  | MT-4x1,5 | 90 | fm | A:
D:
15.6 |  | Kazánházban szivattyú terepi tiltó
|  | KKM-0 6001 | 5 | db | A:
D:
15.7 |  | Kazánházban kézi üzemmód átkapcsoló
|  | KKM-0 6005 | 1 | db | A:
D:
15.8 |  | Lépcsőházban Padlófűtés (PR) relé foglalattal
1db FINDER FINDER 60.13 + 1db 90.20 foglalat
|  | Relédoboz: OBO 2000342 Kötődoboz A11 VDE IP 54 | 73 | klt | A:
|  | 85x85x40mm |  |  | D:
15.9 |  | Lakásokban Fűtés-Hűtés NEAHCT termosztát bekötése
|  | termosztát anyagköltsége gépészeti kiírásban | 73 | klt | A:
osztó gyüjtőn motoros szelepek bekötése
15.10 |  | 65-ös mély doboz beépítése termosztát alatt | 73 | db | A:
D:
MEGJEGYZÉS:
Fűtés-hűtés vezérlés kiépítéséhez szükséges kábelezés
a 3.38 - 3.44 tételekben van kiírva
| B) rész: | LAKÁSOK
B.1 |  | Lakás biztosító tábla a Ge-8 sz.
|  | tervek szerint, kétsoros, 24 kész.egys. | 73 | db | A:
|  | süllyesztve SCHNEIDER Easy 9 |  |  | D:
B.2 |  | Gyengeáramú lakáselosztó | 73 | db | A:
|  | erősáramúval azonos üres biztosítótábla |  |  | D:
B.3 |  | Műanyag védőcső elhelyezése falhoronyba,
kötő- és szerelvénydobozokkal,
horonyvéséssel, MÜ-III (UNI) jelű:
B.4 |  | 13,5 mm átm. | 1550 | fm | A:
D:
B.5 |  | 16 mm átm. | 15800 | fm | A:
D:
B.6 |  | 23 mm átm. | 4850 | fm | A:
D:
B.7 |  | Műanyag gégecső, vasbeton födémbe
zsaluzáskor elhelyezve, FXP-25 tip.
|  | 25 mm átm. | 6100 | fm | A:
D:
B.8 |  | Műanyag gégecső, aljzatbetonba fektetve
zsaluzáskor elhelyezve, FXP-32 tip.
|  | 32 mm átm. | 850 | fm | A:
D:
B.9 |  | Vastagfalú műa. doboz, vasbeton
födémbe zsaluzáskor elhelyezve
|  | KAISER-1248-50 tip. | 1900 | db | A:
D:
B.10 |  | MCu-450/750 jelű, rézerű vezeték, védőcsőbe húzva:
|  | 1,5 mm2 | 14500 | fm | A:
D:
B.11 |  | 2,5 mm2 | 24000 | fm | A:
D:
B.12 |  | 4,0 mm2 tűzhelyekhez | 6500 | fm | A:
D:
B.13 |  | 6,0 mm2 z-s EPH bekötéshez | 1800 | fm | A:
D:
Világítási kapcsoló ill.dugalj süllyesztetten elhelyezve,
bekötve, egyes ill. többes szerelvénykeretekkel
a term. világítás nélküli helyiségekben a kapcsolók jelzőlámpás kivitelben,
fehér LEGRAND tip.
B.14 |  | kapcsoló, I.s., 10A, | 42 | db | A:
D:
B.15 |  | kapcsoló, II.s., 10A, | 279 | db | A:
D:
B.16 |  | kapcsoló, 2 ák., 10A, 7744.05 | 311 | db | A:
D:
B.17 |  | váltókapcsoló, 10A, 7744.06 | 326 | db | A:
D:
B.18 |  | keresztkapcsoló, 10A,7744.07 | 106 | db | A:
D:
B.19 |  | ventilátor és csengő-nyomógomb I.s.10A, 7744.11 | 216 | db | A:
D:
B.20 |  | dugaszoló aljzat, II.s.+f., 16A | 2107 | db | A:
D:
B.21 |  | Rj45 csatlakozó aljzat | 183 | db | A:
D:
B.22 |  | TV-antenna csatl. Aljzat, vég, -3,5dB | 183 | db | A:
D:
B.23 |  | Lámpahely mennyezeten, oldalfalon
|  |  | 911 | db | A:
D:
B.24 |  | Tűzhely, beépíthető, gyorsfőzőlapokkal,
|  | bekötése | 73 | klt | A:
D:
B.25 |  | Szagelszívó tűzhely fölé, világítással,
|  | cserélhető betéttel, bekötése | 73 | db | A:
D:
B.26 |  | Fürdőkád és zuhanytálca
|  | földelőcsatlakozása | 85 | db | A:
D:
B.27 |  | Fürdőszoba, Wc elszívó ventillátor (HELIOS tip.,
|  | gépész kv-ben) bekötése | 85 | db | A:
D:
B.28 |  | Konyhabútor alatt elhelyezett világítótest
mosogató felett, 36W vonalizzó,
|  | kapcsolóval | 72 | db | A:
D:
B.29 |  | LEGRAND redőnykapcsoló, bekötve, beüzemelve | 183 | db | A:
D:
B.30 |  | Motoros redőny, bekötve, beüzemelve | 183 | db | A:
D:
Kaputelefon-rendszer beltéri egysége
kétvezetékes rendszerhez, kétgombos
B.31 |  | Audio rendszer | 73 | db | A:
D:
B.32 |  | Kaputelefon kábel lakásban
|  | védőcsőbe húzva | 320 | fm | A:
D:
B.33 |  | Lakásriasztó központ kommunikátorral felszerelése, beüzemelve | 73 | db | A:
D:
B.34 |  | Lakásriasztó klaviatura (kezelő) felszerelése, beüzemelve | 73 | db | A:
D:
B.35 |  | Lakásriasztó ajtó nyitásérzékelő felszerelése, beüzemelve | 73 | db | A:
D:
B.36 |  | Lakásriasztó infra mozgásérzékelő felszerelése, beüzemelve | 86 | db | A:
D:
B.37 |  | Lakásokban riasztó rendszer védőcsövezése
|  | Mű-III 16mm | 970 | fm | A:
D:
B.38 |  | Lakásokban riasztó rendszer vezetékezés
|  | 2x0,5+4x0,22 | 1700 | fm | A:
D:
B.39 |  | UTP Cat.6 adatátviteli kábel lakásban
|  | védőcsőbe húzva | 2700 | fm | A:
D:
B.40 |  | RG-6 koax. antennakábel
|  | 75 Ohmos, 3x árnyékolással | 2800 | fm | A:
D:
B.41 |  | Viz- és hőmennyiség szabályozó fűtési szelep
|  | és szobatermosztát bekötése | 73 | klt. | A:
D:
Anyag költség összesen:
Szerelési díj összesen: